## Sheet1
SNMP测试内容定义
名称 | OID | 类型 | 读写 | 代表含义 | 备注
deviceStatusVersion | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.2.1~N | OCTET STRING | 只读 | 版本
deviceStatusModelNumber | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.3.1~N | OCTET STRING | 只读 | 设备型号
deviceStatusSerialNumber | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.4.1~N | OCTET STRING | 只读 | 设备序列号(MAC地址) | 作为设备的序列号对区别不同设备
deviceStatusActivePower | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.5.1~N | INTEGER | 只读 | 总有功功率 | 单位：1W，不支持则返回-1
deviceStatusReactivePower | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.6.1~N | INTEGER | 只读 | 总无功功率 | 单位：1Var，不支持则返回-1
deviceStatusApparentPower | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.7.1~N | INTEGER | 只读 | 总视在功率 | 单位：1VA，不支持则返回-1
deviceStatusPowerFactor | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.8.1~N | INTEGER | 只读 | 总功率因数 | 单位：0.1%，不支持则返回-1
deviceStatusActiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.9.1~N | INTEGER | 只读 | 总有功耗电量 | 单位：1Wh，不支持则返回-1
deviceStatusReactiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.10.1~N | INTEGER | 只读 | 总无功耗电量 | 单位：1Varh，不支持则返回-1
deviceStatusFrequency | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.11.1~N | INTEGER | 只读 | 频率 | 单位：0.001HZ，不支持则返回-1
deviceStatusZeroLineCurrent | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.12.1~N | INTEGER | 只读 | 零线电流 | 单位：0.01A，不支持则返回-1
deviceStatusThreePhaseUnbalance | 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.13.1~N | INTEGER | 只读 | 三相不平衡度 | 单位：1%，不支持则返回-1
ipAdEntAddr | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | INTEGER | 只读 | IP地址
sys Name | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | INTEGER | 读写 | 设备名称
| .1.3.6.1.4.1.23280.2.1.15.1 |  | 只读 | 碳排放量 | 单位 ：0.001kg 不支持则返回-1
deviceControlReboot | 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.2.1~N | INTEGER | 读写 | 重启 | 将数值设置为1重启设备，设置为2初始化设备 设置为2 1.0.61版本之后支持
snmpset -v1 -c private 192.168.0.41 .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.2.1 i 1 系统重启命令
deviceControlEngeryReset | 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.3.1~N | INTEGER | 读写 | 总电能重置 | 将数值设置为1，可清零电能
deviceControlBeepAlarm | 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.4.1~N | INTEGER | 读写 | 蜂鸣器告警 | 1：关闭蜂鸣器模块 2：使能蜂鸣器模块
deviceControlZeroLineCurrentMaxThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.5.1~N | INTEGER | 读写 | 零线电流告警阈值 | 单位：0.01A，不支持则返回-1
deviceControlThreePhaseUnbalanceMaxThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.6.1~N | INTEGER | 读写 | 三相不平衡百分之比告警阈值 | 单位：1%，不支持则返回-1
phaseConfigOverVoltageThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.5.1.2.1~N | INTEGER | 读写 | 电压上限告警值 | 单位：0.1V
phaseConfigLowVoltageThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.5.1.3.1~N | INTEGER | 读写 | 电压下限告警值
phaseConfigOverCurrentThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.5.1.4.1~N | INTEGER | 读写 | 电流上限告警值 | 单位：0.01A
phaseConfigLowCurrentThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.5.1.5.1~N | INTEGER | 读写 | 电流下限告警值
phaseStatusVoltage | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.2.1~N | INTEGER | 只读 | 电压 | 单位：0.1V
phaseStatusCurrent | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.3.1~N | INTEGER | 只读 | 电流 | 单位：0.01A
phaseStatusActivePower | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.4.1~N | INTEGER | 只读 | 有功功率 | 单位：1W
phaseStatusReactivePower | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.5.1~N | INTEGER | 只读 | 无功功率 | 单位：1Var，不支持则返回-1
phaseStatusApparentPower | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.6.1~N | INTEGER | 只读 | 视在功率 | 单位：1VA，不支持则返回-1
phaseStatusPowerFactor | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.7.1~N | INTEGER | 只读 | 功率因数 | 单位：%0.1
phaseStatusActiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.8.1~N | INTEGER | 只读 | 有功耗电量 | 单位：1Wh
phaseStatusReactiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.9.1~N | INTEGER | 只读 | 无功耗电量 | 单位：1Varh，不支持则返回-1
phaseStatusVoltageLimitState | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.10.1~N | INTEGER | 只读 | 电压告警状态 | 1，正常，2，越上限，3，越下限
phaseStatusCurrentLimitState | 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.11.1~N | INTEGER | 只读 | 电流告警状态 | 1，正常，2，越上限，3，越下限
outletStatusState | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.2.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器状态 | 1：关闭状态 2：打开状态，不支持则返回-1
命令举例： 获取第一个插口状态：snmpget -v1 -c public 192.168.0.91 .1.3.6.1.4.1.23280.8.1.2.1
outletStatusVoltage | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.3.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器电压 | 单位：0.1V，不支持则返回-1
outletStatusCurrent | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.4.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器电流 | 单位：0.01A，不支持则返回-1
outletStatusActivePower | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.5.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器有功功率 | 单位：1W，不支持则返回-1
outletStatusPowerFactor | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.6.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器功率因数 | 单位：%0.1，不支持则返回-1
outletStatusActiveEnergy | 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.7.1~N | INTEGER | 只读 | 继电器电能 | 单位：1Wh，不支持则返回-1
outletControlCommand | 1.3.6.1.4.1.23280.9.1.2.1~N | INTEGER | 读写 | 继电器动作 | 1：闭合继电器 2：断开继电器，3：重启继电器，4.挂锁 5.解锁 不支持则返回-1 挂锁之后本插口命令不执行，需解锁后执行
命令举例： 控制第一个插口闭合：snmpset -v1 -c private 192.168.0.91 .1.3.6.1.4.1.23280.9.1.2.1 i 1
outletControlEnergyReset | 1.3.6.1.4.1.23280.9.1.3.1~N | INTEGER | 读写 | 继电器电能清空 | 1：清空相应的继电器电能，不支持则返回-1
sensorConfigTempMaxThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.11.1.2.1~N | INTEGER | 读写 | 温度上限告警值 | 单位：0.1℃，不支持则返回-1
sensorConfigTempMinThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.11.1.3.1~N | INTEGER | 读写 | 温度下限告警值
sensorConfigHumidityMaxThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.11.1.4.1~N | INTEGER | 读写 | 湿度上限告警值 | 单位：%0.1RH，不支持则返回-1
sensorConfigHumidityMinThreshold | 1.3.6.1.4.1.23280.11.1.5.1~N | INTEGER | 读写 | 湿度下限告警值
sensorStatusTemperature | 1.3.6.1.4.1.23280.12.1.2 | INTEGER | 只读 | 温度值 | 单位：0.1℃
sensorStatusHumidity | 1.3.6.1.4.1.23280.12.1.3 | INTEGER | 只读 | 湿度值 | 单位：%0.1RH
sensorStatusTemperatureLimitState | 1.3.6.1.4.1.23280.12.1.4 | INTEGER | 只读 | 温度状态 | 1，正常，2，越上限，3，越下限
sensorStatusHumidityLimitState | 1.3.6.1.4.1.23280.12.1.5 | INTEGER | 只读 | 湿度状态
sensorStatusIOSensorState | 1.3.6.1.4.1.23280.12.1.6 | INTEGER | 只读 | 节点IO状态 | 1，正常，2，告警
total device data is obtained in batches | .1.3.6.1.4.1.23280.2.1.14.1 | INTEGER | 只读 | 设备总数据批量获取 | 解释：outletNum=8 代表8个插口 outletState=255 代表8个插口开关状态 二进制方式代表 12345678=1 2 4 8 16 32 64 128 相加的结果：例如1-8全开1+2+4+8+16+32+64+128=255 outletState=3既 1口+2口的是开启状态 voltage=239.0代表当前主机电压 current=0.000代表当前主机电流 activePower=0.000代表当前主机功率 powerFactor=1.000代表当前主机功率因素，分路设备支持获取分路信息 energy=0.000代表当前主机用电量 temperature=-1,humidity=-1代表温湿度，-1代表没有温湿度模块。有温湿度模块后会对应显示温湿度
User-defined restart commands | .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 | INTEGER | 写 | 自定义重启任务 | 自定义重启任务 snmpset -v1 -c private 192.168.0.13 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 s " 1 & 10 & 10 " " 1 & 10 & 10 " 其中1 代表第一个插口 还二进制逻辑 12345678= 1 2 4 8 16 32 64 128 第一个10代表PDU收到命令后10秒开始执行断开 第二个10代表PDU收到命令后10秒开始执行闭合 完成一轮重启任务 支持多个插口同时执行，操作方式 蒋1修改 修改成1 2 4 8 16 32 64 128 这些位置相加的结果即可 例如 " 255 & 10 & 10 " 代表重启所有插口 例如 " 3 & 10 & 10 " 代表重启第一口 第二口
| .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 第二种控制方式 | INTEGER | 写 | 自定义重启任务 | snmpset -v1 -c private 192.168.1.55 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 s "0xFFFF&10&10" 其中0xFFFF是使用16进制代表每个插口 第一个10代表PDU收到命令后10秒开始执行断开 第二个10代表PDU收到命令后10秒开始执行闭合 完成一轮重启任务
| .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 第三种控制方式 | INTEGER | 写 | 自定义延时开关 | snmpset -v1 -c private 192.168.1.55 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 s "0xFFFF&10&OFF" 其中0xFFFF是使用16进制代表每个插口 10代表收到命令10秒后执行 OFF动作关 ON动作开 | 1.0.64以后版本支持，如有需要可以找客户要升级程序
| .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 第四种控制方式 | INTEGER | 写 | 自定义组合插口控制 | snmpset -v1 -c private 192.168.1.55 1.3.6.1.4.1.23280.3.1.7.1 s "0xFFFF&OFF" 其中0xFFFF是使用16进制代表每个插口
注释：1~N含义：1代表主机，2代表第1个从机设备，3代表第二个从机设备，4代表第三个从机设备，以此类推，例如现场为主机1级联了一个从机设备2和从机设备3（从机设备1未连），那么此时设备1就代表主机1，2代表从机2，3代表从机设备3. 1~96含义：1~24分别代表主机的继电器1~24 25~48分别代表第1个从机设备的继电器1~24 49~72分别代表第2个从机设备的继电器1~24 73~96分别代表第3个从机设备的继电器1~24
phaseConfigOverVoltageThreshold | .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.8.1 | INTEGER | 读写 | 动态 静态IP地址切换 | 1 关闭DHCP 2开启DHCP 重启系统生效
phaseConfigLowVoltageThreshold |  | INTEGER | 读写
phaseConfigOverCurrentThreshold | .1.3.6.1.4.1.23280.3.1.9.1 | INTEGER | 读写 | 0.0.0.0 | 写入IP地址 按照IPV4格式写入 192.168.0.163 重启系统生效
phaseConfigLowCurrentThreshold |  | INTEGER | 读写
| .1.3.6.1.4.1.23280.2.1.15.1 | INTEGER | 只读 | 碳排放量 | 单位0.001KG